南通市中央创新区科创中心一期用电需求说明

南通市中央创新区科创中心一期总计算容量为25298.7kW，其中一级负荷5081.2kW，二级负荷1464.7kW，三级负荷为18752.8kW。

本工程总装机容量为29660kVA，分西区、东区分别实施。拟在西区W-7#楼一层建开关站一座，用于本项目及周边项目的用电，西区、东区分别设专变中心变一座，西区、东区均申请高压电源两路同供的供电方案。

西区装机容量为16010kVA。其中1#变电所装机容量为1*1250kVA

+1*630kVA，位于W-1#楼一层，供W-1#、W-2#及其地下室用电；2#变电所装机容量为1*2000kVA+1*1600kVA，位于W-6#楼一层，供W-3#、W-6#及其地下室用电；3#变电所装机容量为1*1600kVA+1*1000kVA，位于W-5#楼一层，供W-4#、W-5#及其地下室用电；4#变电所兼西区中心变装机容量为1*2000kVA+1*1600kVA，所用变50kVA，位于W-7#楼一层，供W-7#、W-10#及其地下室用电；5#变电所装机容量为1*1250kVA+1*800kVA，位于W-9#楼一层，供W-8#、W-9#及其地下室用电；6#变电所装机容量为1*1600kVA+1*630kVA，位于W-12#楼一层，供W-11#、W-12#及其地下室用电。西区采用两路同供，第一路电源装机容量为9750kVA（2*2000kVA+2*1600kVA+2*1250kVA+50

kVA），第二路电源装机容量为6260kVA（2*1600kVA+1*1000kVA+1*800

kVA+2*630kVA）。

东区装机容量为13650kVA。其中7#变电所装机容量为1*2000kVA

+1*1000kVA，位于E-3#楼一层，供E-1~3#及其地下室用电；8#变电所装机容量为1*2000kVA+1*1600kVA，位于E-4#楼一层，供E-4#、E-5#及其地下室用电；9#变电所兼东区中心变装机容量为1*2000kVA+1*1000kVA，所用变50kVA，位于E-6#楼一层，供E-6#及其地下室用电；10#变电所装机容量为2*2000kVA，位于E-7~8#裙房一层，供E-7~8#及其地下室用电。东区采用两路同供，第一路电源装机容量为8050kVA（4*2000kVA+50kVA），第二路电源装机容量为5600kVA（1*2000kVA+1*1600kVA+2*1000kVA）。

特此申请，望审批！

单位（盖章）

年  月  日